## Sheet1
Hikari Complex/Khu phức hợp Hikari
Specification/Chỉ dẫn kỹ thuật
SCHEDULE OF TECHNICAL DATA/BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TELEPHONE & DATA SYSTEM/HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI VÀ MẠNG
1 | 2 Description Mô tả | 3.1 Requiements/Specified | 3.2 Yêu cầu | 4 Offered Thông tin nhà thầu chào
a | General/Thông tin chung
1 | Climate(Temperature, Humidity, Etc) /Khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm,v.v…) | 1. Climate: Humid subtropical 2. All materials/equipments shall be manufactured and tropical treatment for operating under this environment | 1. Cận nhiệt đới. 2. Các vật tư phải được chế tạo và nhiệt đới hóa để có thể vận hành ở điều kiện khí hậu này
b | Standards and Certificates/Tiêu chuẩn và chứng chỉ
1 | Standard/Tiêu chuẩn áp dụng | Refer to ELV Specification, section 39010 General Requirements | Xem chỉ dẫn kỹ thuật điện nhẹ, chương 39010 Các yêu cầu chung
2 | Test Certificates/Chứng chỉ thử nghiệm | Type Test Certificates for each type of equipment/component,Cables | Các chứng chỉ thí nghiệm điển hình cho mỗi chủng loại thiết bị/linh kiện, cáp
c | Manufacturer,Brand/Thương hiệu,nhà sản xuất
1 | Manufacturer:/Nhà sản xuất,thương hiệu | Rerfer to the attached Appendix A "Maker/Brand Recommendation" | Xem phụ lục A đính kèm "Đề xuất nhà chế tạo/thương hiệu cho vật tư,thiết bị"
2 | Country of Origin:/Xuất xứ | Tenderers to provide | Nhà thầu điền thông tin vào
3 | Model No/Mã sản phẩm | Tenderers to provide | Nhà thầu điền thông tin vào
4 | Quality Assurance/Experience/Chất lượng/Kinh nghiệm | The brand/products must be demonstrated for at least 3 similar projects in Binh Duong Province or Ho Chi Minh City | Nhãn hiệu được sử dụng phải có ít nhất 3 dự án tương tự đã thực hiện ở Bình Dương hoặc TP HCM
5 | Uniformity/Tính đồng bộ | Each item below shall be provided with same maker/brand. Alternatives shall be approved by the owner in writing 1. Core/Distribution Switches, Edge/Access Layer Switch 2.1 Patch Panels (Copper) 2.2 Patch Panels (Fibre) 3.1 UTP/STP Copper Cables, Patch Cords Connector and Accessories 3.2 Fibre Optic Cables,Connector, Patch Cords and Accessories 4. Tel & Data Outlets: Same Brand/Maker with Power Socket Outlets 5. IT/COMM Rack 6. IDFs | Mỗi hạng mục sau đây phải được chế tạo bởi cùng 1 nhà sản xuất/thương hiệu. Các lựa chọn thay thế sẽ phải được Phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản 1. Switch trung tâm/phân phối, Switch truy cập 2.1 Các thanh/phiến đấu (Cáp đồng) 2.2 Các thanh/phiến đấu (Cáp quang) 3.1 Cáp đồng UTP/STP, đầu đấu nối,dây nhảy và phụ kiện 3.2 Cáp quang, đầu đấu nối, dây nhảy và phụ kiện 4. Ổ cắm điện thoại, mạng: Cùng thương hiệu/nhà sản xuất với Ổ cắm điện 5. Tủ Rack thiết bị IT/thông tin 6. IDFs
d | General Requirements/Các yêu cầu chung
1 | Related Specifications/Chỉ dẫn kỹ thuật liên quan | ELV Specification, section 39010 General Requirements | Chỉ dẫn kỹ thuật Hệ thống điện nhẹ, chương 39010 Các yêu cầu chung
2 | Hierarchical Network Model/Mô hình mạng | Two-Tier Collapsed Core Architecture (For 200~300 Users) | Sử dụng mô 2 lớp (Cho 200~300 người sử dụng)
3 | Expandable/Khả năng mở rộng | Required | Yêu cầu
e1 | Core and Distribution Switch/Bộ chuyển mạch trung tâm và phân phối
1 | Functions in Two-Tier Collapsed Core Architecture/Chức năng trong mô hình 2 lớp | Functions of Core and Distrubution Layer in a single switch | Switch kết hợp chức năng của Switch trung tâm và switch phân phối
2 | Application and Location/Ứng dụng và vị trí lắp đặt | 1. 02 sets x switch 24 Ports located in IT Rack-B2-2F (Zone B2) 2. 01 set x switch 24 Ports located in IT Rack-B1-1F (Zone B1) | 1. 02 switch 24 cổng đặt trong Tủ IT Rack-B2-2F khu B2 2. 01 switch 24 cổng đặt trong Tủ IT Rack-B1-1F khu B1
3 | Key Features/Tinh năng chính
i) | Type, Layer type and management/Loại, lớp và quản lý | 1. Managed Switch with high performance,availability, reliability, and scalability 2. Layer 3 performing both switching and routing function, 3. Stackable 4. Management:Web-based configuration, Simple Network Management Protocol (SNMP) | 1. Switch loại Quản lý, với hiệu suất cao,sẵn sàng, tin cậy và mở rộng 2. Lớp 3 có khả năng thực hiện cả 2 chức năng chuyển mạch và định tuyến 3. Khả năng ghép nối mở rộng 4. Quản lý thiết bị: Cấu hình qua mạng, giao thức SNMP
ii) | QoS (Quality of Service)/Chất lượng dịch vụ (Kiểm soát băng thông) | Required | Yêu cầu
iii) | Security Policies/Acces Control Lists (ACL)/Chính sách bảo mật/ACL | Yes | Có
iv) | Scalability/Khả năng ghép nối mở rộng | Required | Yêu cầu
v) | Power Supply/Nguồn cấp | Dual redundant power supplies | Có chức năng dự phòng cho hoạt động
vi) | Power Over Ethernet (PoE)/Cấp nguồn qua mạng | Not Required | Không Yêu cầu
4 | Other Features/Các tính năng khác
i) | Ports/Cổng | Minimum Requirements 1. 24 Ports 10/100/1000 Base-T (RJ45) 2. 02 Ports 1/10GbE SFP/SFP + Uplink 3. 01 Port SFP 1000 Base-SX 4. 02 Ports 16Gbps Stacking | Yê cầu tối thiểu: 1. 24 cổng 10/100/1000 Base-T 2. 02 cổng 1/10GbE SFP/SFP + hỗ trợ kết nối uplink. 3. 01 cổng SFP 1000 Base-SX 4. 02 cổng 16Gbps Stacking
ii) | Switching Capacity/ Khả năng chuyển mạch | Based on system requirements but minimum: 152 Gbps (Switch 24 Ports) | Tùy theo yêu cầu hệ thống nhưng tối thiểu: 152 Gbps (Switch 24 cổng)
iii) | Forwarding Rate/ Khả năng chuyển tiếp gói tin | Based on system requirements but minimum: 114 Mpps. | Tùy theo yêu cầu hệ thống nhưng tối thiểu: 114 Mpps
iv) | IPv4/IPv6 Support/Hỗ trợ các giao thức IPv4/IPv6 | Yes | Có
v) | VLANs(Virtual Local Networks)/Mạng riêng ảo | Yes | Có
5 | Product Garantee and Services /Bảo hành và Dịch vụ | Guarantee letter from manufacurer confirming Products and Technical Service Support in Vietnam | Có thư ủy quyền cam kết hàng hóa chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng tại Việt Nam
e2 | Edge/Access Layer Switch/Bộ chuyển mạch dùng cho lớp truy cập, kết nối người dùng
1 | Functions in Two-Tier Collapsed Core Architecture/Chức năng trong mô hình 2 lớp | Functions of Both Distribution and Edge/Access Layer Switch | Cả 2 chức năng Switch Phân phối và switch cho lớp truy cập, kết nối người dùng
2 | Application and Location/Ứng dụng và vị trí lắp đặt | 1. Switches located in IT Rack-B2-2F-1 (Zone B2) 2. Zone B1 and Zone B2: Switches in Floor IT Racks (IT Rack-B1-2F, IT Rack- B1-3F,IT Rack-B1-4F,etc) | 1.Các Switch 24 lắp trong Tủ IT Rack- B2-2F-1 khu B2 2. Khu B1 và B2: Các Switch đặt trong tủ rack tầng (IT Rack-B1-2F, IT Rack-B1- 3F,IT Rack-B1-4F,v.v..)
3 | Key Features/Tính năng chính
i) | Type, Layer type and management/Loại, lớp và quản lý | 1. Managed Switch 2. Layer 3 4. Management:Web-based configuration, SNMP | 1. Switch loại Quản lý 2. Lớp 3 4. Quản lý thiết bị: Cấu hình qua mạng, giao thức SNMP
ii) | QoS (Quality of Service)/Chất lượng dịch vụ (Kiểm soát băng thông) | Required | Yêu cầu
iii) | Security/An ninh và bảo mật | ACLs, TACACS, RADIUS 8.02.1x, SSH-v2, AAA | ACLs,TACACS, RADIUS 8.02.1x, SSH-v2, AAA
4 | Other Features/Các tính năng khác
i) | Ports/Cổng | 1. Ethernet ports: 16,24,48 ports 10/100/1000 Base-T (RJ45) as specified on the drawing HC-B_EC0-112 2. Uplink Ports: 01x1GbE SFP + 01x 1/10GbE SFP/SFP+ | 1.16,24,48 cổng: 10/100/1000 Base-T theo bản vẽ HC-B_EC0-112 2. 01 cổng 1GbE SFP và 01 cổng 1/10GbE SFP/SFP+ kết nối uplink.
ii) | Switching Capacity/ Khả năng chuyển mạch | Based on system requirements but minimum: 1. 44 Gbps for Switch 16 Ports 2. 60 Gbps for Switch 24 Ports 3. 108 Gbps for Switch 48 Ports | Tùy theo yêu cầu hệ thống nhưng tối thiểu: 1. 44 Gbps cho Switch 16 cổng 2. 60 Gbps cho Switch 24 cổng 3. 108 Gbps cho Switch 48 cổng
iii) | Forwarding Rate/ Khả năng chuyển tiếp gói tin | Based on system requirements but minimum: 1. 33 Mpps for Switch 16 Ports 2. 45 Mpps for Switch 24 Ports 3. 80 Mpps for Switch 48 Ports | Tùy theo yêu cầu hệ thống nhưng tối thiểu: 1. 33 Mpps cho Switch 16 cổng 2. 45 Mpps cho Switch 24 cổng 3.80 Mpps cho Switch 48 cổng
iv) | IPv4/IPv6 Support/Hỗ trợ các giao thức IPv4/IPv6 | Yes | Có
v) | VLANs(Virtual Local Networks)/Mạng riêng ảo | Yes | Có
5 | Product Garantee and Services /Bảo hành và Dịch vụ | Guarantee letter from manufacurer confirming Products and Technical Service Support in Vietnam | Có thư ủy quyền cam kết hàng hóa chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật của hãng tại Việt Nam
f | Cables and Wires/Cáp và dây dẫn
1 | General Requirements/Yêu cầu chung | 1. Comply with Division 03 (Electrical), Schedule of Technical Data of Cables and Wires, Document No. 31020.1 2. Cables for Underground or Outdoor Application: Water -tight cables shall be used | 1. Tuân theo các yêu cầu của quyển 03 (Điện), Bảng thông số kỹ thuật cáp và dây dẫn "Cáp và dây dẫn" số 31020.1 2. Cáp ngầm hoặc cáp ngoài trời: Phải sử dụng loại cáp chống thấm
2 | UTP 4P CAT6 Cable (Gigabit)/Cáp đồng UTP 4P CAT6 (Tốc độ Gigabit)
i) | Standards/Tiêu chuẩn áp dụng | TIA/EIA-568 | TIA/EIA-568
ii) | Cable Type/Loại cáp | UTP 4P CAT6, Gb/s | Cáp UTP 4P CAT6, tốc độ Gigabit
iii) | Conductor/Lõi dẫn | Copper, 24 AWG | Lõi đồng, kích thước 24 AWG,
iv) | Attenuation/Suy hao | ≤ 29.32dB/100m at 250MHz | ≤ 29.32dB/100m ở 250MHz
3 | Single mode fiber optic cable /Cáp quang đơn mốt OS1 và phụ kiện đấu nối
i) | Standards/Tiêu chuẩn áp dụng | TIA/EIA-568 (Priority), ISO/IEC 11801 | Ưu tiên TIA/EIA-568, những mục mà TIA/EIA-568 không đề cập thì tham khảo tiêu chuẩn ISO/IEC 11801
ii) | Fibre Type/Loại cáp quang | Single Mode OS1 9/125mm, 10Gb/s | Loại đơn mốt OS1 9/125mm, tốc độ truyền dẫn đạt 10Gb/s
iii) | Transmission wavelength /Bước sóng công tác | 1310nm and 1550 nm | 1310nm và 1550nm.
iv) | Attenuation/Suy hao | Maximum attenuation: 0.4dB/1km@1310nm and 0.3dB/1km@1550nm. | Suy hao lớn nhất: 0.4dB/1km@1310nm và 0.3dB/1km@1550nm.
4 | Multi-mode fiber optic cable/Cáp quang đa mốt OM3 và phụ kiện đấu nối
i) | Standards/Tiêu chuẩn áp dụng | TIA/EIA-568 (Priority), ISO/IEC 11801 | Ưu tiên TIA/EIA-568, những mục mà TIA/EIA-568 không đề cập thì tham khảo tiêu chuẩn ISO/IEC 11801
ii) | Fibre Type/Loại cáp quang | Multi Mode OM3 50/125mm,10Gb/s | OM3 50/125mm, tốc độ truyền dẫn đạt 10Gb/s
iii) | Transmission wavelength /Bước sóng công tác | 850nm and 1300nm | 850nm và 1300nm
iv) | Attenuation/Suy hao | Maximum attenuation: 3.5 dB/1km@1310nm and 1.5 dB/1km@1550nm. | Suy hao lớn nhất: 3.5dB/1km@850nm và 1.5dB/1km@1300nm
iv) | Bandwidth (OFL)/Băng thông | ≥1500Mhz.km@850nm and ≥500MHz@1300nm | ≥1500Mhz.km@850nm và ≥500MHz@1300nm
g | UPS/Bộ cấp nguồn liên tục
1 | Technical Data/Bảng thông số kỹ thuật | Refer to Schedule of Techinical Data No. 37110.1 UPS System | Xem Bảng thông số kỹ thuật số 37110.1 Hệ thống UPS