## BOQ Tổng
BOQ UPS DỰ ÁN MARRIOTT
STT | Rack | Số lượng | Công suất yêu cầu (W) | Thời gian lưu điện | Dạng | Điện áp | Kết nối Modbus | Ghi chú | UPS cũ
UPS CHO HỆ THỐNG IT
1 | SERVER 4BF | 2 | 15150 | 30 phút | Tower/Rack | 3P 380V/220VAC | Có
2 | IDF-M.B3F | 1 | 119.15 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 500
3 | IDF-M.B1F | 1 | 740.8 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
4 | IDF-M.1F | 1 | 1070.1 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
5 | IDF-M.2F | 1 | 570.85 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
6 | IDF-M.3F | 1 | 510.65 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
7 | IDF-M.3AF | 1 | 512.3 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
8 | IDF-M.4F | 1 | 547.4 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
9 | IDF-M.4AF | 1 | 545.4 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
10 | IDF-M.4BF | 1 | 1440.85 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
11 | IDF-M.5F | 1 | 1406.25 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
12 | IDF-M.7F | 1 | 1420.3 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
13 | IDF-M.9F | 1 | 1420.3 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
14 | IDF-M.11F | 1 | 1420.3 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
15 | IDF-M.13F | 1 | 1420.3 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
16 | IDF-M.15F | 1 | 1420.3 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
17 | IDF-M.18F | 0 | 2104.75 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2500
18 | IDF-M.21F | 0 | 2099.4 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2500
19 | IDF-M.23F | 0 | 1151.85 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1500
20 | IDF-M.39F | 0 | 612 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 1000
21 | IDF-A.2F | 1 | 174 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 500
22 | IDF-A.24AF | 1 | 482.1 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 500
23 | IDF-A.26F | 0 | 2204.7 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2500
24 | IDF-A.29F | 0 | 2204.7 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2500
25 | IDF-A.32F | 0 | 2204.7 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2500
26 | IDF-A.35F | 0 | 2204.7 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2500
27 | IDF-A.38F | 0 | 1598.65 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | 2000
28 | IDF-AV.2F | 1 | 700 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | new
29 | IDF-AV.3AF | 1 | 700 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 14U | new
UPS CHO HỆ THỐNG MEP
30 | SERVER B1F | 2 | 4250 | 15 phút | Tower/Rack | 220 VAC | Có
31 | IDF-M.B3F | 1 | 915 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 1000
32 | IDF-M.B1F | 1 | 747.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 1000
33 | IDF-M.1F | 1 | 989.5 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 1000
34 | IDF-M.2F | 1 | 352.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
35 | IDF-M.3F | 1 | 375 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
36 | IDF-M.3AF | 1 | 377.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
37 | IDF-M.4F | 1 | 818 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 1000
38 | IDF-M.4AF | 1 | 487.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
39 | IDF-M.4BF | 1 | 422.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
40 | IDF-M.5F | 1 | 315 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
41 | IDF-M.7F | 1 | 336 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
42 | IDF-M.9F | 1 | 315 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
43 | IDF-M.11F | 1 | 315 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
44 | IDF-M.13F | 1 | 165 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
45 | IDF-M.15F | 1 | 498 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
46 | IDF-M.18F | 1 | 360 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
47 | IDF-M.21F | 1 | 698 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 1000
48 | IDF-M.23F | 1 | 445 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
49 | IDF-M.39F | 1 | 832.5 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 1000
50 | IDF-A.2F | 1 | 262.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
51 | IDF-A.24AF | 1 | 330 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
52 | IDF-A.26F | 1 | 627.5 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
53 | IDF-A.29F | 1 | 187.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
54 | IDF-A.32F | 1 | 627.5 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
55 | IDF-A.35F | 1 | 187.5 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
56 | IDF-A.38F | 1 | 625 | 30 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | 500
57 | IDF-AV.2F | 1 | 700 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | new
58 | IDF-AV.3AF | 1 | 700 | 15 phút | Gắn rack | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | new
59 | Phòng bảo vệ B1F | 2 | 600 | 15 phút | Tower | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | new
60 | Phòng BMS B1F | 1 | 600 | 15 phút | Tower | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | new
61 | Phòng trực cháy 1F | 1 | 900 | 30 phút | Tower | 220 VAC | Không | Kích thước không quá 8U | new

## SPEC (hidden)
Specification
UPS Online for DC
Output
Output Power Capacity | Sheet "DC"
Output Connections | 380 V/220V
Bypass | Built-in Maintenance Bypass
Output Frequency | 50 Hz
Input
Nominal Input Voltage | 400 3PH
Input Frequency | 50 Hz
Runtime (full load) | 2 hours
Communications
Interface Port(s) | Modbus
UPS Online for IT
Output
Output Power Capacity | Sheet "UPS CAL" column AA
Output Connections | 220V
Output Frequency | 50 Hz
Input
Nominal Input Voltage | 220v
Input Frequency | 50 Hz
Runtime (full load) | 2 hours
Installation Type | RACK
Size | < 14U
UPS Online for MEP
Output
Output Power Capacity | Sheet "UPS CAL" column AM
Output Connections | 220V
Output Frequency | 50 Hz
Input
Nominal Input Voltage | 220 V
Input Frequency | 50 Hz
Runtime (full load) | 30 mins
Installation Type | RACK
Size | < 8U

## DC (hidden)
UPS PHÒNG DATA CENTER IT
Thiết bị | Số lượng | Power(W) | Total(W) | Ghi chú
Máy chủ
Máy chủ vật lý | 12 | 750 | 9000
Máy chủ IPTV | 1 | 550 | 550
Thiết bị KVM | 1 | 350 | 350
Thiết bị lưu trữ
Backup tape driver | 1 | 750 | 750
San Storage | 1 | 750 | 750
Thiết bị mạng trung tâm
Thiết bị IT Core Switch | 2 | 750 | 1500
Thiết bị Wireless Controller | 2 | 250 | 500
Thiết bị Internet Gateway | 1 | 350 | 350
Thiết bị Firewall | 1 | 700 | 700
Router | 2 | 350 | 700 | Dự phòng 10%
Total |  |  | 15150 | 16665
UPS PHÒNG DATA CENTER MEP
Thiết bị | Số lượng | Power(W) | Total(W) | Ghi chú
Máy chủ
Máy chủ ảo hóa CCTV & BMS | 4 | 550 | 2200
Máy chủ BGM, AV | 1 | 550 | 550
Thiết bị mạng trung tâm
Thiết bị ELV Core Switch | 2 | 750 | 1500
Total |  |  | 4250 | 4675

## UPS CAL (hidden)
[7 empty] | GPNS NETWORK (lưu 2H) | [19 empty] | MEP NETWORK(lưu 30 phút)
IDF name | Floor | GPNS |  | Engineer |  | Wifi | Q.ty | [9 empty] | Power | [9 empty] | Q.ty |  |  | Power
|  | 48 | 24 | 48 | 24 |  | Wifi Updated | Wifi for Corridor, public | IP Phone | Access Control | Wifi for Elevator | Internet Data | Total PoE Port | Total Port | IT Switch 48port | IT Switch 24port | Power WiFi (Max 9.7 W) | IP Phone (Max 5.35 W) | Access Control Max 5W | Total PoE of Headend device (W) |  | Power POE of Switch | IT Switch 48port | IT Switch 24port | Total UPS for GPNS network (W) - 2 hours |  | Camera | MEP Switch 48GE | MEP Switch24GE | CAMERA Max 7,5W | Total PoE of Headend device (W) |  | MEP Switch 48GE 730W | MEP Switch24GE 370W | BMS | VA | Total UPS for MEP network (W) - 30 minutes
(1) | (2) | [5 empty] | (3)=(4)+(7) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(3)+(5)+(6) | (10)=(9)+(8) | (11) | (12) | 9.7 | 5.35 | 5 |  |  |  | 240 | 75 | [5 empty] | 7.5
IDF-M.B3F | B5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |  |  | 19.4 | 5.35 | 0 | 24.75 | 44.15 | 370 | 0 | 0 | 24.75 | 119.15 | 10 |  |  | 75 | 75 | 225 |  |  |  |  | 75 | 915
| B4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |  |  | 0 | 0 | 9.7 |  | 10 |  |  | 75 | 75 | [5 empty] | 75
| B3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |  |  | 0 | 75 | 84.7 |  | 10 | 1 | 0 | 75 | 75 |  | 240 | 0 | 450 |  | 765
IDF-M.B1F | B2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |  |  | 29.1 | 10.7 | 0 | 39.8 | 260.8 | 1460 | 0 | 0 | 39.8 | 740.8 | 11 |  |  | 82.5 | 82.5 | 157.5 | 0 | 0 |  |  | 82.5 | 747.5
| B1 | 2 |  | 1 |  | 5 | 8 | 8 | 24 | 3 | 0 | 28 | 35 | 63 | 2 | 0 | 77.6 | 128.4 | 15 | 221 |  |  | 480 | 0 | 701 |  | 10 | 1 | 0 | 75 | 75 |  | 240 | 0 | 350 |  | 665
IDF-M.1F | 1 | 4 |  | 1 |  | 9 | 13 | 13 | 40 | 2 | 0 | 64 | 55 | 119 | 3 | 0 | 126.1 | 214 | 10 | 350.1 | 350.1 | 2190 | 720 | 0 | 1070.1 | 1070.1 | 29 | 1 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 240 | 0 | 200 | 332 | 989.5 | 989.5
IDF-M.2F | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 11 | 17 | 15 | 17 | 0 | 2 | 21 | 34 | 55 | 1 | 1 | 164.9 | 90.95 | 0 | 255.85 | 255.85 | 1100 | 240 | 75 | 570.85 | 570.85 | 17 | 0 | 1 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0 | 75 | 150 |  | 352.5 | 352.5
IDF-M.3F | 3 | 2 |  |  | 2 | 10 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 | 1 | 1 | 126.1 | 69.55 | 0 | 195.65 | 195.65 | 1100 | 240 | 75 | 510.65 | 510.65 | 10 | 0 | 2 | 75 | 75 | 75 | 0 | 150 | 150 |  | 375 | 375
IDF-M.3AF | 3A | 1 | 1 |  | 2 | 10 | 11 | 11 | 16 | 1 | 0 | 21 | 28 | 49 | 1 | 1 | 106.7 | 85.6 | 5 | 197.3 | 197.3 | 1100 | 240 | 75 | 512.3 | 512.3 | 7 | 0 | 1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 75 | 250 |  | 377.5 | 377.5
IDF-M.4F | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 8 | 13 | 13 | 18 | 2 | 0 | 25 | 33 | 58 | 1 | 1 | 126.1 | 96.3 | 10 | 232.4 | 232.4 | 1100 | 240 | 75 | 547.4 | 547.4 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 75 | 400 | 298 | 818 | 818
IDF-M.4AF | 4A | 1 | 1 |  | 1 | 11 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 32 | 31 | 63 | 1 | 1 | 145.5 | 74.9 | 10 | 230.4 | 230.4 | 1100 | 240 | 75 | 545.4 | 545.4 | 15 | 0 | 1 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 0 | 75 | 300 |  | 487.5 | 487.5
IDF-M.4BF | 4B | 4 |  |  | 1 | 11 | 16 | 13 | 59 | 2 | 3 | 83 | 77 | 160 | 4 | 0 | 155.2 | 315.65 | 10 | 480.85 | 480.85 | 2920 | 960 | 0 | 1440.85 | 1440.85 | 13 | 0 | 1 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 0 | 75 | 250 |  | 422.5 | 422.5
IDF-M.5F | 5 | 2 |  |  | 1 | 31 | 30 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2 | 0 | 291 | 144.45 | 25 | 460.45 | 926.25 | 1460 | 480 | 0 | 940.45 | 1406.25 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 90 | 0 | 75 | 150 |  | 270 | 315
| 6 |  |  |  |  | 31 | 30 | 30 | 28 | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |  | 291 | 149.8 | 25 | 465.8 |  |  | 0 | 0 | 465.8 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.7F | 7 | 2 |  |  | 1 | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 | 940.3 | 1460 | 480 | 0 | 950.15 | 1420.3 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 90 | 0 | 75 | 0 | 171 | 291 | 336
| 8 |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 |  |  | 0 | 0 | 470.15 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.9F | 9 | 2 |  |  | 1 | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 | 940.3 | 1460 | 480 | 0 | 950.15 | 1420.3 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 90 | 0 | 75 | 150 |  | 270 | 315
| 10 |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 |  |  | 0 | 0 | 470.15 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.11F | 11 | 2 |  |  | 1 | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 | 940.3 | 1460 | 480 | 0 | 950.15 | 1420.3 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 90 | 0 | 75 | 150 |  | 270 | 315
| 12 |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 |  |  | 0 | 0 | 470.15 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.13F | 13 | 2 |  |  | 1 | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 | 940.3 | 1460 | 480 | 0 | 950.15 | 1420.3 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 90 | 0 | 75 |  |  | 120 | 165
| 14 |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 |  |  | 0 | 0 | 470.15 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.15F | 15 | 2 |  |  | 1 | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 | 940.3 | 1460 | 480 | 0 | 950.15 | 1420.3 | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 | 90 | 0 | 75 | 150 | 183 | 453 | 498
| 16 |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | 300.7 | 144.45 | 25 | 470.15 |  |  | 0 | 0 | 470.15 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.18F | 17 |  |  |  |  | 30 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |  | 300.7 | 144.45 | 20 | 465.15 | 1384.75 | 2190 | 0 | 0 | 465.15 | 2104.75 | 6 |  |  | 45 | 45 | 135 | 0 | 0 |  |  | 45 | 360
| 18 | 3 |  | 1 |  | 30 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 | 3 | 0 | 300.7 | 139.1 | 20 | 459.8 |  |  | 720 | 0 | 1179.8 |  | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 |  | 0 | 75 | 150 |  | 270
| 19 |  |  |  |  | 30 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |  | 300.7 | 139.1 | 20 | 459.8 |  |  | 0 | 0 | 459.8 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.21F | 20 |  |  |  |  | 30 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |  | 300.7 | 139.1 | 20 | 459.8 | 1379.4 | 2190 | 0 | 0 | 459.8 | 2099.4 | 6 |  |  | 45 | 45 | 135 | 0 | 0 |  |  | 45 | 698
| 21 | 3 |  | 1 |  | 30 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 | 3 | 0 | 300.7 | 139.1 | 20 | 459.8 |  |  | 720 | 0 | 1179.8 |  | 6 | 0 | 1 | 45 | 45 |  | 0 | 75 | 200 | 288 | 608
| 22 |  |  |  |  | 30 | 31 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |  | 300.7 | 139.1 | 20 | 459.8 |  |  | 0 | 0 | 459.8 |  | 6 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 45
IDF-M.23F | 23 |  |  |  |  | 30 | 31 | 31 | 26 | 4 |  |  | 35 | 35 |  |  | 300.7 | 139.1 | 20 | 459.8 | 671.85 | 1460 | 0 | 0 | 459.8 | 1151.85 | 6 |  |  | 45 | 45 | 120 | 0 | 0 | 250 |  | 295 | 445
| 24 | 3 |  |  | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 67.9 | 37.45 | 0 | 105.35 |  |  | 480 | 0 | 585.35 |  | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 |  | 0 | 75 |  |  | 90
| 24A |  |  |  |  | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 18 |  |  | 106.7 | 0 | 0 | 106.7 |  |  | 0 | 0 | 106.7 |  | 8 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 0 |  |  | 60
IDF-M.39F | PL | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  | 29.1 | 16.05 | 0 | 45.15 | 297 | 1100 | 0 | 0 | 45.15 | 612 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 157.5 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 832.5
| 39 | [5 empty] | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 19 | 11 | 30 | 1 | 1 | 106.7 | 32.1 | 0 | 138.8 |  |  | 240 | 75 | 453.8 |  | 8 | 1 | 0 | 60 | 60 |  | 240 | 0 | 300 | 135 | 735
| RF | [5 empty] | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 |  |  | 97 | 16.05 | 0 | 113.05 |  |  | 0 | 0 | 113.05 |  | 8 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 0 |  |  | 60
IDF-A.2F | B5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 19.4 | 5.35 | 0 | 24.75 | 99 | 370 | 0 | 0 | 24.75 | 174 | 1 |  |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  | 7.5 | 262.5
| B4 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 19.4 | 5.35 | 0 | 24.75 |  |  | 0 | 0 | 24.75 |  | 1 |  |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  | 7.5
| B3 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 19.4 | 5.35 | 0 | 24.75 |  |  | 0 | 0 | 24.75 |  | 1 |  |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  | 7.5
| 2F | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19.4 | 5.35 | 0 | 24.75 |  |  | 0 | 75 | 99.75 |  | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 |  | 0 | 75 | 150 |  | 240
IDF-A.24AF | 24 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |  |  | 58.2 | 37.45 | 0 | 95.65 | 242.1 | 730 | 0 | 0 | 95.65 | 482.1 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 105 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 330
| 24A | [5 empty] | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 77.6 | 58.85 | 10 | 146.45 |  |  | 240 | 0 | 386.45 |  | 9 | 0 | 1 | 67.5 | 67.5 |  | 0 | 75 | 150 |  | 292.5
IDF-A.26F | 25 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 | 1484.7 | 2190 | 0 | 0 | 494.9 | 2204.7 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 112.5 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 627.5
| 26 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3 | 0 | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 720 | 0 | 1214.9 |  | 5 | 0 | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 75 | 150 | 290 | 552.5
| 27 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 0 | 0 | 494.9 |  | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  | 37.5
IDF-A.29F | 28 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 | 1484.7 | 2190 | 0 | 0 | 494.9 | 2204.7 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 112.5 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 187.5
| 29 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3 | 0 | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 720 | 0 | 1214.9 |  | 5 | 0 | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 75 |  |  | 112.5
| 30 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 0 | 0 | 494.9 |  | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  | 37.5
IDF-A.32F | 31 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 | 1484.7 | 2190 | 0 | 0 | 494.9 | 2204.7 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 112.5 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 627.5
| 32 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3 | 0 | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 720 | 0 | 1214.9 |  | 5 | 0 | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 75 | 150 | 290 | 552.5
| 33 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 0 | 0 | 494.9 |  | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  | 37.5
IDF-A.35F | 34 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 | 1484.7 | 2190 | 0 | 0 | 494.9 | 2204.7 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 112.5 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 187.5
| 35 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3 | 0 | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 720 | 0 | 1214.9 |  | 5 | 0 | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 75 |  |  | 112.5
| 36 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 0 | 0 | 494.9 |  | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  | 37.5
IDF-A.38F | 37 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 |  |  | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 | 1043.65 | 1830 | 0 | 0 | 494.9 | 1598.65 | 5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 105 | 0 | 0 |  |  | 37.5 | 625
| 38 |  |  |  |  | 2 | 33 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2 | 1 | 320.1 | 149.8 | 25 | 494.9 |  |  | 480 | 75 | 1049.9 |  | 5 | 0 | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 75 | 300 | 145 | 557.5
| PL | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9.7 | 5.35 | 0 | 15.05 |  |  | 0 | 0 | 15.05 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| FR | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 38.8 | 0 | 0 | 38.8 |  |  | 0 | 0 | 38.8 |  | 4 |  |  | 30 | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 30

## maximum size UPS (hidden)
Rack IDF
27 | ODF 12F | RACK IT
26 | Switch 48 Ports POE
25 | 1RU Cable Management
24 | 48 Port RJ45 Patch Panel
23
22 | Switch 48 Ports POE
21 | 1RU Cable Management
20 | 48 Port RJ45 Patch Panel
19
18 | Switch 48 Ports POE
17 | 1RU Cable Management
16 | 48 Port RJ45 Patch Panel
15
14 | UPS
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15 | ODF 12F | RACK MEP
14 | Switch 24 Ports POE
13 | 1RU Cable Management
12 | 24 Port RJ45 Patch Panel
11 | Switch 24 Ports POE
10 | 1RU Cable Management
9 | 24 Port RJ45 Patch Panel
8 | UPS
7
6
5
4
3
2
1